특 기 시 방 서

다온피앤디

조경시설물 : 미스트폴

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 조경시설 및 외부 휴게공간에 설치되는 시설물 공사에 준한다.

1.2 적용기준

(1) 본 시방서의 제품은 시방서 및 설계도면의 의하여 제작하고 명기되지 않은         사항은 한국공업규격(k.s)에 적합하게 제작하며 그 외의 사항은 발주처와

협의하여 제작한다.

2. 구성

2.1 노즐

(1) 노즐은 고압 분무 UNIT에서 공급하는 고압상수를 미세한 안개 형태로

분무하기 위하여 설치하며 STS 304의 품질을 가진 것을 사용한다.

(2) 부식의 방지처리가 되어 있어야하며, 열처리에 의한 경화가 없어야 한다.

(3) 미스트 형태 분사를 위해 설치되는 펌프의 용량에 따른 압력을 견딜 수

있어야하며, 현장의 특성에 맞는 노즐의 형태를 적용한다.

(4) 노즐의 설치간격은 기본적으로 50cm 이상을 유지하여 연무형태로 분사가

가능해야 하며 세부사항은 발주처와 협의한다.

2.2 고압호스

(1) 고압호스는 펌프의 용량에 따른 압력을 견딜 수 있는 재질로

나일론, 합성섬유, 폴리우레탄 중 현장에 특성에 맞는 재질과 규격을 적용

하고, 기존 설치물에 설치시 호스를 STS 관으로 대체하여 설치한다.

(2) 고압호스의 연결 금구는 STS 304의 품질을 가진 것을 사용하며, 배관 지지용

서포트는 파고라 구조물 또는 설치구조물을 이용하여 흔들림을 방지한다.

(3) 고압호스에서 미스트폴로 연결되는 설치간격은 기본적으로 1.5M~3M을

유지하여 입자 뭉침 등을 방지하며 세부사항은 발주처와 협의한다.

2.3 펌프

(1) 펌프는 미스트폴 배치수량, 노즐의 수량 및 연장되는 길이 별 맞춤 용량으로

적용하며, 인버터를 장착하여 에너지절약, 저소음 기능의 포함해야한다.

(2) 펌프에는 드레인 기능을 적용하여 정체된 물을 배수 및 공급수압감지로            공회전을 방지하여 펌프파손 및 과열방지의 기능이 적용되어 있어야 한다.

(3) 펌프는 최소 8시간이상 연속 운전이 가능해야하며 컨트롤 패널과 연동하여

가동범위에 대한 조절이 가능한 조작시스템이 포함되어 있어야 한다.

2.4 컨트롤패널

(1) 컨트롤패널은 외부에 배치하기에 스테인리스 재질로 제작 설치하여

내구성 및 내식성이 우수해야한다.

(2) 내부의 열을 방출하기 위한 기능과, 내부온도 감지센서 등을 적용하여

환경적인 요인을 감지하여 자동으로 동작이 가능 시스템을 갖추어야 한다.

(3) 관리자만 관리할 수 있도록 시건장치가 되어있어야 한다.

3.제작 및 설치

3.1 공급범위

(1) 제품이 설치 시 상수도 및 배전함에서 컨트롤패널 전까지의 배관 및 배선 등

부대공사를 포함하여 발주처에서 제공한다.

(2) 컨트롤패널부터 제품의 설치되는 현장에 대한 배관 및 배선을 포함한 부대

공사는 당사의 공사 범위에 포함한다.

3.2 용접

(1) 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해         시행해야 한다. 단, 동등한 시험이나 그 이상의 전문지식과 경험을 충분히         갖추고 있다고 감독자가 인정하는 경우에는 이규정을 따르지 않아도 된다.

(2) 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을        얻을 수 있도록 해야한다.

(3) 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 알곤가스용접 등의 방법을        사용하고 재료 및 부위별 용접방식의 선택은 설계도면에 따른다.

(4) 부재의 용접면은 용접전의 페인트, 기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에             지장이 있는 것을 제거하여야 한다.

(5) 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고              안전하게 용접할 수 있어야 한다.

(6) 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와

기타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된            용접봉이어야 한다.

3.3 볼트접합

(1) 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍 속으로         박아야 하며 볼트 박기중 볼트머리가 손상되지 않도록 해야한다.

(2) 볼트 조임 전후에 불량볼트의 유무를 검사하고 불량 볼트에 대해서는 적절한        보완조치를 해야 한다.

(3) 와셔는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와          너트는 정연하게 놓여야 한다.

(4) 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히         조이며 구조상 중요한 부분에는 스프링 와셔나 잠금기가 붙은 것을 사용하여        풀림을 방지해야 한다.

3.4 조립설치

(1) 설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

(2) 시공전 바닥을 다짐하여 평탄하게 한다.

(3) 현장에 반입된 자재는 가급적 빠른 시간 내에 설치하며, 공정 관리상              불가피하게 장기간 보관할 경우에는 적절한 보관조치를 취해야 한다.

(4) 설치 시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림 없이 직선이어야 한다.

볼트 및 지주대로 연결, 지지시킨다.

(5) 기초 콘크리트는 설계도면 규격이며, 배합비는 건축 및 토목공사에 기준한다

(6) 포장구간에 시설물 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초부위를        시공함으로써 포장상단에서의 높이가 설계도면과 동일하게 시공되도록 한다.

4. 도장

4.1 철재

(1) 탈지 및 프라이머 하도 작업을 철저히 한다.

(2) 하도 열처리 후 녹막이 도장을 필히 빈틈없이 한다.

(3) 아크릴 우레탄 도장 2~3회 혹은 불소수치 도장을 한다.

5. 검사 및 시험

5.1 검사

(1) 사용부재의 두께, 길이, 볼트구멍 등 완성품의 규격이 도면 및 시방서의           내용과 같은지 확인한다.

(2) 사용부재의 규격, 부재간 연결방법, 용접면 및 용접상태, 접속부의                마감상태, 접속부분의 상태 등 완성품의 구조에 대한 검사를 실시한다.

(3) 완성품의 표면상태 및 외형 등의 이상이 없는지 확인한다.

(4) 쿨링포그 시스템의 작동유무에 대한 검사를 실시한다.

5.2 시험

(1) 표면처리 - 금속부 도막 밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼로 칼날이 금속                    바탕에 닿도록 1mm간격으로 서로 직교하도록 괘선을 11줄씩 긋고                   1x1mm의 칸을 100개 만든다. 그위에 KS-A-1528(셀로판 점착테이프)에 규정하는 점착테이프를 붙인 후 즉시 떼어내어 도막이 벗겨지는지 유무를 조사한다.

- 목재부 도막밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼날을 약 30°로 기울여 목질바탕을 닿도록 2mm간격으로 서로 직교하는 선을 11줄씩 긋고 2x2mm의 칸을 100개 만든다. 그위에 KS-A-1528(셀로판 점착 테이프)에 규정하는 점착테이프를 붙인후                   바로 떼어서 도막의 벗겨짐 유무를 조사한다.

(2) 기타 -  KS C IEC 60598-1 등기구 - 제1부 일반 요구사항 및 시험

SPS-KEMC 1108-0567 전동기 제어반

수도법 (KC위생안전기준 인증)